SEDuct® SDM
Descrizione articolo 	U.M	

Fornitura di serranda per il controllo dei fumi per comparti multipli ad alette contrapposte provvista di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-8:2011.
Fornitura di serranda per il controllo dei fumi comparti multipli ad alette contrapposte conforme alla classe A7.4 dell’allegato al D.M. 16/02/2007, conforme alla tabella S.2-36 del D.M. 18/10/2019 e provvista di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-8:2011 “Sistemi per il controllo di fumo e calore » Parte 8: Serrande per il controllo dei fumi” e testate ai sensi della norma UNI EN 1366-10:2010 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 10: Serrande di controllo dei fumi” e UNI EN 1363-1:2012 “Prove di resistenza al fuoco - Requisiti generali”, resistenza fino a 120 minuti, tenuta ai fumi freddi S (fattore di perdita inferiore a 200 m3/h m2). Classificate ai sensi del capitolo 7.3 della UNI EN 13501-4:2007+A1:2009 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione» Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo”. 
Cassa e pale realizzati in silicato di calcio privo di amianto. 
Idonea per una pressione di esercizio ΔP = 500 Pa e ΔP = -1.500 Pa. 
Classificazione    EI 120 (ved hod i↔o) S 1.500 C10.000 AA Multi 
Sono comprese: 
•	Profilo frontale provvisto di rete di protezione 2x1 mm in acciaio
•	Motorizzazione a 24V o 230V;
•	Micro-switches indicatore di stato Aperta/Chiusa. 
Dimensioni [B x A espressi in millimetri]: 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® SDM	

Nr.