COMPONENTI PER SISTEMI
DI PROTEZIONE AL FUOCO

SEDuct® HVAC

Descrizione articolo	U.M.	
Fornitura di condotte in metallo e silicato di calcio di ventilazione resistenti al fuoco certificate per una resistenza di 120 minuti e tenuta ai fumi freddi. Realizzate con materiali classificati secondo UNI EN 1363-1:2011 e UNI EN 1366-1:2001.

Fornitura di condotte in metallo e silicato di calcio di ventilazione resistenti al fuoco, conformi alla classe A5.1 dell’allegato al D.M.16/02/2007, conforme alla tabella S.2-29 del D.M. 18/10/2019 e testate per il comportamento al fuoco secondo norma UNI EN 1366-1:2001 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura e servizi – Condotte” ed UNI EN 1363-1: “Prove di resistenza al fuoco - Requisiti generali”, resistenza fino a 120 minuti, tenuta ai fumi freddi (fattore di perdita inferiore a 10 m3/h m2), classe di perdita C (ai sensi della UNI EN 1507:2008 Ventilazione degli edifici - Condotte rettangolari di lamiera metallica - Requisiti di resistenza e di tenuta), realizzata in materiale metallico. Classificazione ai sensi della UNI EN 13501-3:2009: “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione. Parte 3: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi impiegati in impianti di fornitura servizi: condotte e serrande resistenti al fuoco”.

Classificazione: EI 120 (ve ho o  i ) S
Sono comprese:
	condotte rettilinee, componenti di raccordo e pezzi speciali con classificazione sopradescritta, realizzate in materiale metallico, silicato di calcio e finitura in alluminio.
	accessori per l’assemblaggio dei componenti secondo la regola dell’arte, giunzioni trasversali.

Dimensioni interne [B x A espressi in millimetri]: Marca: AerNova
Modello: SEDuct® HVAC	

m2	

Staffaggio SEDuct® HVAC

Descrizione articolo	U.M.	
Sistema di staffaggio per installazione in orizzontale/verticale secondo “Procedura di Corretta posa in opera” per il livello di sicurezza occorrente alla valenza della certificazione di prodotto SEDuct® HVAC.
Comprensivo di tiranti filettati M12 h.1.000mm, profili preforati 40x40 e bulloneria accessoria. Esclusi i tasselli di ancoraggio a solaio/parete.

Nota: Le staffe sono idonee a garantire la funzionalità e la resistenza statica nei confronti dei carichi indotti in caso di incendio, non è incluso alcun riferimento alla riduzione della vulnerabilità sismica dell’impianto.	

m2