CONDOTTE
PER IL CONTROLLO DEI FUMI

SEDuct® MULTI-50

Dimensione interna massima ≤ 1.250x1.000mm

Descrizione articolo	U.M.	
Fornitura di condotte per il controllo dei fumi per comparti multipli provviste di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-7:2011.

Dimensione interna massima ≤ 1.250x1.000mm [BxA].
Fornitura di condotte in silicato di calcio per il controllo dei fumi comparti multipli conformi alla classe A7.2 dell’allegato al D.M. 16/02/2007, conformi alla tabella S.2-34 del D.M. 18/10/2019 e provviste di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-7:2011 “Sistemi per il controllo di fumo e calore » Parte 7: Condotte per il controllo dei fumi”, testate ai sensi della norma UNI EN 1366- 8:2005 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura e servizi » Condotte di estrazione fumo per comparto multiplo” ed UNI EN 1363-1:2012 “Prove di resistenza al fuoco » Requisiti generali”, resistenza fino a 120 minuti, tenuta ai fumi freddi (fattore di perdita inferiore a 5 m3/h m2). Classificate ai sensi del capitolo 7.2 della UNI EN 13501-4:2016 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione» Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo”, per una pressione di esercizio -1.500 Pa ÷ + 500 Pa.

Classificazione: EI 120 (ve ho) S 1.500 multi
Resistente alla curva di incendio per 120 minuti e tenuta ai fumi freddi S per una pressione di esercizio di 1.500 Pa.
Sono comprese:
Condotte rettilinee, componenti di raccordo e pezzi speciali con classificazione sopradescritta, realizzate in silicato di calcio di spessore 50mm.
Accessori per l’assemblaggio dei componenti secondo la regola dell’arte come riportato nel “Manuale di Uso e Manutenzione” forniti e testati dal costruttore dei componenti.

Dimensione interna massima ≤ 1.250x1.000mm [BxA]. Dimensioni interne [B x A espressi in millimetri]:
Marca: AerNova
Modello: SEDuct® MULTI-50	

m2	

Staffaggio SEDuct® MULTI-50

Descrizione articolo	U.M.	
Sistema di staffaggio per installazione in orizzontale/verticale secondo “Procedura di Corretta posa in opera” per il livello di sicurezza occorrente alla valenza della certificazione di prodotto SEDuct® MULTI-50.

Comprensivo di tiranti filettati M16 h.1.500mm, profili a “L” 50x50 e bulloneria accessoria. Esclusi i tasselli di ancoraggio a solaio/parete.

Nota: Le staffe sono idonee a garantire la funzionalità e la resistenza statica nei confronti dei carichi indotti in caso di incendio, non è incluso alcun riferimento alla riduzione della vulnerabilità sismica dell’impianto.	

m2	

CONDOTTE
PER IL CONTROLLO DEI FUMI

SEDuct® MULTI-50 - BIG

1.250x1.000mm < dimensione interna ≤ 2.300x850mm

Descrizione articolo	U.M.	
Fornitura di condotte per il controllo dei fumi per comparti multipli di dimensione oltre lo standard provviste di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-7:2011.

1.250x1.000mm < dimensione interna ≤ 2.300x850mm [BxA].
Fornitura di condotte in silicato di calcio per il controllo dei fumi comparti multipli conformi alla classe A7.2 dell’allegato al D.M. 16/02/2007, conformi alla tabella S.2-34 del D.M. 18/10/2019 e provviste di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-7:2011 “Sistemi per il controllo di fumo e calore » Parte 7: Condotte per il controllo dei fumi”, testate ai sensi della norma UNI EN 1366- 8:2005 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura e servizi » Condotte di estrazione fumo per comparto multiplo” ed UNI EN 1363-1:2012 “Prove di resistenza al fuoco » Requisiti generali”, resistenza fino a 120 minuti, tenuta ai fumi freddi (fattore di perdita inferiore a 5 m3/h m2). Classificate ai sensi del capitolo 7.2 della UNI EN 13501-4:2016 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione» Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo”, per una pressione di esercizio -1.500 Pa ÷ + 500 Pa.

Classificazione: EI 120 (ve ho) S 1.500 multi
Resistente alla curva di incendio per 120 minuti e tenuta ai fumi freddi S per una pressione di esercizio di 1.500 Pa.
Sono comprese:
Condotte rettilinee, componenti di raccordo e pezzi speciali con classificazione sopradescritta, realizzate in silicato di calcio di spessore 50mm.
Accessori per l’assemblaggio dei componenti secondo la regola dell’arte come riportato nel “Manuale di Uso e Manutenzione” forniti e testati dal costruttore dei componenti.

1.250x1.000mm < dimensione interna ≤ 2.300x850mm [BxA]. Dimensioni interne [B x A espressi in millimetri]:
Marca: AerNova
Modello: SEDuct® MULTI-50-BIG	

m2	

Staffaggio SEDuct® MULTI-50 - BIG

Descrizione articolo	U.M.	
Sistema di staffaggio per installazione in orizzontale/verticale secondo “Procedura di Corretta posa in opera” per il livello di sicurezza occorrente alla valenza della certificazione di prodotto SEDuct® MULTI-50-BIG.

Comprensivo di tiranti filettati M16 h.1.500mm, profili preforati 40x120 e bulloneria accessoria. Esclusi i tasselli di ancoraggio a solaio/parete.

Nota: Le staffe sono idonee a garantire la funzionalità e la resistenza statica nei confronti dei carichi indotti in caso di incendio, non è incluso alcun riferimento alla riduzione della vulnerabilità sismica dell’impianto.	

m2