SERRANDE

Descrizione articolo	U.M.	
Fornitura di serranda per il controllo dei fumi per comparti multipli ad alette contrapposte provvista di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-8:2011.

Fornitura di serranda per il controllo dei fumi comparti multipli ad alette contrapposte conforme alla classe A7.4 dell’allegato al D.M. 16/02/2007, conforme alla tabella S.2-36 del D.M. 18/10/2019 e provvista di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-8:2011 “Sistemi per il controllo di fumo e calore » Parte 8: Serrande per il controllo dei fumi” e testate ai sensi della norma UNI EN 1366-10:2010 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 10: Serrande di controllo dei fumi” e UNI EN 1363-1:2012 “Prove di resistenza al fuoco - Requisiti generali”, resistenza fino a 120 minuti, tenuta ai fumi freddi S (fattore di perdita inferiore a 200 m3/h m2). Classificate ai sensi del capitolo 7.3 della UNI EN 13501-4:2007+A1:2009 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione» Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo”.
Cassa e pale realizzati in silicato di calcio privo di amianto.
Idonea per una pressione di esercizio ∆P = 500 Pa e ∆P = -1.500 Pa.

Classificazione: EI 120 (ved hod i  o) S 1.500 C10.000 AA Multi
Per installazione su condotte SEDuct Multi-50 o realizzate con lastre Promatect-L500.
Sono comprese:
profilo frontale provvisto di griglia di protezione 2x1 mm in acciaio;
motorizzazione a 24V (alternativa a 230V);
micro-switches indicatore di stato Aperta/Chiusa.

Dimensioni [B x A espressi in millimetri]:
Senza flange 30mm di collegamento / n° 1 flangia 30mm di collegamento / n° 2 flange 30mm di collegamento
Marca: AerNova Modello: SEDuct® SDM	

Nr.	

PER IL CONTROLLO DEI FUMI

SEDuct® SDM