SEDuct® HFD-2

Descrizione articolo 	U.M	
Fornitura di serranda tagliafuoco rettangolare per montaggio murale dotata di attuatore elettrico. Chiusura ad interruzione di corrente e tramite fusibile tarato a 72°C.
MATERIALE E FINITURA
•	Telaio in acciaio zincato, flange da 36 mm.
•	Cassa asimmetrica profondità 300 mm con carter dissipativo multi-foro che facilita l’adesione fra malta/lana e pre-foro in muratura.
•	Pala in calcio silicato con guarnizione siliconica per tenuta ai fumi freddi e guarnizione intumescente termoespandente per la tenuta a caldo.
•	Perni in acciaio zincato con perno di comando disassato rispetto a quello dell’otturatore.

Classificazione: 
EI 90 (ho ve i↔o) S 500
EI 120 (ho ve i↔o) S 500
EI 180 (ve i↔o) S 500
EI 240 (ho i↔o) S 500

Attuatore elettrico 24V / 230V.
Dimensioni [BxA espresse in millimetri]: 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® HFD-2	

Nr.

Nota. Qualora nella voce di computo sia presente un’evidenziazione in giallo, in corrispondenza dell’evidenziazione è necessario effettuare una scelta o inserire un valore numerico