SEDuct® QPT 

Descrizione articolo 	U.M	
Fornitura di quadro elettrico di potenza per Sistemi di controllo del fumo e del calore.
Fornitura di quadro elettrico di potenza di bassa tensione trifase per Sistemi di controllo del fumo e del calore in grado di alimentare tutti i dispositivi e componenti presenti nell’impianto in base all’architettura del sistema, in funzione dei comandi di input provenienti da un sistema superiore o da un pannello di comando e controllo.
Conforme alla normativa EN 61439-1/3, CEI 17-43, CEI 64-8, CEI EN 60204-1, D.lgs. n.81/08. "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadro elettrico BT di protezione e comando per automazione)".
Quadro di potenza provvisto di alimentatore supplementare di sicurezza 24V marcato CE secondo UNI EN 12101-10:2006 atto ad alimentare gli elementi di comando e controllo, i feedback dei ventilatori e le segnalazioni di anomalia dei componenti, anche in assenza di alimentazione.
Segnalazioni ottiche/acustiche remotabili per le anomalia e per mancanza rete.
Cablatura elettrica rispettante le Direttive Comunitarie 2006/95/CE, 2004/108/CE, 92/31 CEE e successive modifiche. Approccio modulare per direttiva EMC.
Interfacciabile con i Pannelli di comando e controllo della linea SEDuct® COMMANDER. 
Interruttore di manovra sezionatore portafusibili generale e relè di segnalazione anomalia differenziale.
Sezionatori portafusibili per protezione da cortocircuito con segnalazione di intervento, coordinamento dell’avviatore di tipo 2.
Pulsante per arresto di emergenza.
Grado di protezione: IP 54 e carpenteria in acciaio verniciato standard dim: h____x b___x p___. 
Modulo SEDuct® Ring Bus cablato internamente
Modulo SEDuct® MOD I/O cablato internamente
Pannello SEDuct® M240 Matrix cablato a fronte quadro
Nr. __ avviamenti ventilatori (diretti / stella triangolo) per una potenza di __ kW
Nr. __ alimentazioni aggiuntive (serrande, cortine, aperture)
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® QPT	Nr.	

Nota. Qualora nella voce di computo sia presente un’evidenziazione in giallo, in corrispondenza dell’evidenziazione è necessario effettuare una scelta o inserire un valore numerico