SEDuct® HVAC

Descrizione articolo 	U.M	
Fornitura di condotte in metallo e silicato di calcio di ventilazione resistenti al fuoco certificate per una resistenza di 120 minuti e tenuta ai fumi freddi. Realizzate con materiali classificati secondo UNI EN 1363-1:2011 e UNI EN 1366-1:2001. 
Fornitura di condotte in metallo e silicato di calcio di ventilazione resistenti al fuoco, conformi alla classe A5.1 dell’allegato al D.M.16/02/2007, conforme alla tabella S.2-29 del D.M. 18/10/2019 e testate per il comportamento al fuoco secondo norma UNI EN 1366-1:2001 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura e servizi – Condotte” ed UNI EN 1363-1: “Prove di resistenza al fuoco - Requisiti generali”, resistenza fino a 120 minuti, tenuta ai fumi freddi (fattore di perdita inferiore a 10 m3/h m2), classe di perdita C (ai sensi della UNI EN 1507:2008 Ventilazione degli edifici - Condotte rettangolari di lamiera metallica - Requisiti di resistenza e di tenuta), realizzata in materiale metallico. Classificazione ai sensi del capitolo 7.2 della UNI EN 13501-3:2009: “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione. Parte 3: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi impiegati in impianti di fornitura servizi: condotte e serrande resistenti al fuoco”. 
Classificazione: EI 120 (ve ho  o→ i) S
Sono comprese: 
•	Condotte rettilinee, componenti di raccordo e pezzi speciali con classificazione sopradescritta; 
•	Accessori per l’assemblaggio dei componenti secondo la regola dell’arte, giunzioni trasversali; 
•	Idoneo staffaggio testato e certificato per resistenza al fuoco in configurazione Orizzontale e Verticale per la perfetta installazione secondo la “Procedura di Corretta posa in opera”. 
Dimensioni [B x A espressi in millimetri]: 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® HVAC	m2