SEDuct® MULTI

Descrizione articolo 	U.M	
Fornitura di condotte in silicato di calcio per il controllo dei fumi per comparti multipli realizzate con componenti provvisti di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-7:2011. 
Fornitura di condotte in silicato di calcio per il controllo dei fumi comparti multipli conformi alla classe A7.2 dell’allegato al D.M. 16/02/2007, conformi alla tabella S.2-31 del D.M. 03/08/2015 e provviste di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-7:2011 “Sistemi per il controllo di fumo e calore » Parte 7: Condotte per il controllo dei fumi”, testate ai sensi della norma UNI EN 1366-8:2005 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura e servizi » Condotte di estrazione fumo per comparto multiplo” ed UNI EN 1363-1:2012 “Prove di resistenza al fuoco » Requisiti generali”, resistenza fino a 120 minuti, tenuta ai fumi freddi (fattore di perdita inferiore a 5 m3/h m2). Classificate ai sensi del capitolo 7.2 della UNI EN 13501-4:2007 + A1:2009 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione» Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo”.
Classificazione: EI 120 (ve ho) 500 multi / EI 90 (ve ho) S 500 multi 
Classificazione: EI 90 (ve ho) 1.500 multi / EI 60 (ve ho) S 1.500 multi 
Sono comprese: 
•	Condotte rettilinee, componenti di raccordo e pezzi speciali con classificazione sopradescritta, realizzate in silicato di calcio di spessore 45mm; 
•	Accessori per l’assemblaggio dei componenti secondo la regola dell’arte come riportato nel “Manuale di Uso e Manutenzione” forniti e testati dal costruttore dei componenti; 
•	Idoneo staffaggio testato e certificato per resistenza al fuoco in configurazione Orizzontale e Verticale per la perfetta installazione secondo la “Procedura di Corretta posa in opera”. 
Dimensioni [B x A espressi in millimetri]: 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® MULTI 	m2