SEDuct® WSK
Descrizione articolo 	U.M 	

Fornitura di giunto di compensazione di linea per condotte metalliche per il controllo dei fumi per comparto singolo provviste di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-7:2011.
Fornitura giunto di compensazione per condotte per il controllo dei fumi singolo comparto, provviste di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-7:2011 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 7: Condotte per il controllo dei fumi”. Elemento flessibile per assorbire vibrazioni, cambiamenti di lunghezza dovuti a dilatazioni termiche o elemento di linea da inserire in corrispondenza dei giunti sismici dell’involucro edilizio. 
Testato e certificato con condotte SEDuct® per una resistenza a 600°C per 120 minuti ed una pressione di esercizio di 1.500 Pa con garanzia di tenuta ai fumi. 
Dimensioni [B x A espressi in millimetri]: 
Diametro [D espresso in millimetri]: 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® WSK 	

Nr.