VENTILATORI

Descrizione articolo	U.M.	
Fornitura di sistema di pressurizzazione dei vani scala in accordo alla UNI EN 12101-6:2005 ed idoneo all’estrazione fumi d’incendio secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-3:2015.
Fornitura di sistema di pressurizzazione dei vani scala composto da:
ventilatore per il controllo dei fumi conforme alla classe A7.6 dell’allegato al D.M. 16/02/2007, conforme alla tabella S.2-38 del D.M. 18/10/2019 e provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 12101-3:2015 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Specifiche per gli evacuatori forzati di fumo e calore” per il funzionamento a 400°C per 2 ore in emergenza incendio. Classificati ai sensi del capitolo 7.5 della UNI EN 13501-4:2016 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione» Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo”.
Struttura da tetto composta da cassa in lamiera d’acciaio zincato con isolamento acustico interno in lana minerale e sistema automatico di apertura degli sportelli integrati con motori lineari e micro. Certificazione per carichi da vento e neve.

Classificazione F400 120
Tipo: Sistema di pressurizzazione configurazione verticale
Portata massima standard: 7.200 m3/h Alimentazione 400/3/50
Potenza motore: 1,6 kW

Marca: AerNova
Modello: SEDuct® SDP-T2	

Nr.	

PER IL CONTROLLO DEI FUMI

SEDuct® SDP-T2